泸州市中医医院

两院区污泥清掏处置服务采购项目

采购需求

- 一、采购项目基本情况

- 1、项目名称：泸州市中医医院两院区污泥清掏处置服务采购项目

- 2、项目所属分类：☑服务 □货物 □工程

- 3、预算金额：90万元

- 4、服务期限：3年，服务期满或服务期内实际结算金额达到合同总额时合同自动终止。

5、联系人：后勤保障部 陈文烽 18181174201

二、采购项目简介：

- 泸州市中医医院拟采购合格供应商或联合体一名，完成泸州市中医医院两院区污泥清掏处置服务。

- 三、供应商应具备的资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5、法律、行政法规规定的其他条件；

- 6、本项目接受联合体参与。

- 7.具有有效期内的危险废物经营许可证，含感染性医疗废物、损伤性医疗废物、病理性医疗废物、化学性医疗废物、药物性医疗废物的收集、贮存、处置。（如联合体参与，联合体共同具有即可，但不可超范围经营）

8.具有有效期内的道路运输经营许可证，具备危险货物运输（9类）资格。如供应商自身不具有道路运输经营许可证（危险货物运输（9类）资格），可分包给具有资质的第三方公司履约，提供双方签订的合作协议。（如联合体参与、联合体牵头人具有即可）

四、技术服务要求：

- 1.清掏处置范围：包括但不限于两院区医疗污水化粪池、医疗排污管道、污水处理站各类工艺池、污水提排坑，以及其他涉及产生医疗污泥、污物的点位）

- 2.主要点位：

- （1）城南院区（PPP项目）：9座医疗化粪池，1座污水提排坑化粪池，13座污水提排坑化粪池，排污管道与污水井，污水处理站所有工艺池；

- （2）城南院区中医特色诊疗综合建设项目：2座医疗化粪池，污水消毒处理各工艺池，排污管道与污水井；

- （3）大山坪院区（含老年医学科）：1座住院楼医疗化粪池，1座门诊楼医疗化粪池，1座老年医学科化粪池，排污管道与污水井，污水处理站所有工艺池。

3.清掏要求：

（1）采购人通过电话或书面方式提前通知供应商，供应商在接到通知后3日内进场开展污泥清掏处置服务；

（2）清掏频次：大山坪院区每年至少清掏2次，城南院区每年至少清掏1次（具体清掏次数根据实际情况确定）

（3）化粪池采用机吸方式处理，主要对池内污物稀释并清理；

（4）管道采用高压清洗，疏通管道，清理积水井、沉淀井、化粪池、沉淀池、阴井内污物需全部清理；

（5）清掏残渣、污物清运到有污泥处理资质的第三方机构进行处理，如有违法行为，由供应商独自承担相关责任；

（6）污水管网全部检查口及沿线管网无污物，保证畅通；

（7）供应商自行负责将化粪池、排污管道、污水井及污水处理各工艺池内的粪渣及垃圾，按照相关规定全部打包外运出，无遗撒、遗漏现象；

（8）负责施工场地环境卫生并进行消毒处理，保证场地清洁、无异味；

（9）施工完毕后恢复施工场地原有的设施和配置；

（10）清掏期间作业人员应穿戴好工作服，做好个人安全防护和作业区防护后进行作业；

（11）对清掏后的污水处理站所有池子及地面进行冲刷，达到干净、无污物，符合环保、城管等相关部门的要求。

4.污泥处置要求：

（1）严格按照国家污泥处理相关要求进行清掏、脱水、干化、消毒、除臭、打包、转运、处置等；

（2）污泥打包前的含水率≤30%；

（3）污泥包装须有医疗废物统一标识，且每袋规格统一（约为25kg每袋），双层防水内袋，密封无渗漏；

（4）打包的污泥须在48小时内转运出医院，医院不提供暂存点；

（5）供应商需协助采购人在四川省固废管理系统备案，污泥处置后需出具四川省固废管理系统电子转运联单；

（6）对处置后的污泥作出不含重金属的承诺。

- 5.安全责任：供应商对服务全过程全权负责(包括但不限于：储存、运输、包装、处置、安全措施、服务过程中产生的安全责任)

- 6.结算方式及依据：按照医院污泥清掏处置需求进行清掏处置，每次清掏后考核验收一次，实际结算金额=成交单价×实际清掏重量-服务考核扣款。

- 供应商每次清掏转运处置污泥时，转运车辆需到社会公平地磅进行称重，开具过磅单位盖章的过磅单，并提供称重前车辆净重（质量）影像资料，污泥装车后称重（质量）影像资料作为结算依据（称重时：转运车辆4个轮子需全在地磅上），过磅时由采购人工作人员跟车参与监督过磅。

- 市场调研报价表

| 泸州市中医医院两院区污泥清掏处置服务采购项目报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务内容 | 报价 | 备注 |
| 污泥清掏 | 元/公斤 |  |
| 污泥处置 | 元/公斤 |  |
| 污泥运输 | 元/公斤 |  |
| - 注：1.大山坪院区每年清掏处置大约30吨，城南院区每年清掏处置大约10吨（具体清掏处置量根据实际情况确定） |  |  |

- 供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目、运输费、人工费、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

- 供应商名称（盖章）：

- 联系人及电话：

- 日期：