- 消防系统维护保养内容：泸州市中医医院城南院区所有消防设施设备（含中医特色门诊）。

1.火灾自动报警系统；

2、消防联动控制系统；

3、火灾应急广播系统；

4、消防直通对讲电话系统；

5、电梯监视控制系统；

6、电气火灾监测系统；

7、消防电源监控系统；

8、可燃气体探测报警系统；

9、自动喷水灭火系统（含泡沫罐装置）；

10、消火栓系统；

11、防排烟通风系统；

12、疏散指示及应急照明系统；

13、安全出口标志；

14、气体灭火系统；

15、高压细水雾系统；

16、自动灭火消防炮系统；

17、其它未统计到消防设施、设备。

二、消防设备设施清单：

（一）城南院区所有消防设施设备（不含中医特色门诊）

1.火灾自动报警系统。

2.消防报警联动控制系统；

感烟、感温探测器、模块、报警按钮等共计：11562个,火灾报警控制器主机(分机)：11台等设备维护保养。

3.消火栓灭火系统；

室内消防栓、室外消火栓、水泵接合器共计：1023台，消火栓泵2台、稳压罐系统2台、阀门管网的维护保养。

4.自动喷淋灭火系统；

湿式报警阀：30台，喷头：18913个、喷淋泵：2台、稳压泵系统：2台，水流指示器、信号阀、末端试水装置、水泵接合器、阀门及管网等的维护保养。

5.防排烟系统；

排烟、送、新风机共计：921台，防、送风阀共计7059台，系统及阀门的维护保养。

6.防火卷帘门系统；

防火卷帘门、控制箱共计：84套系统的维护保养。

7.消防广播系统；

消防广播：  3246  个，消防广播主机2套系统维护保养；

8.消防电话系统；

消防电话：39台、消防电话主机1套系统维护保养。

9.疏散指示照明系统；

应急柜：3台，疏散引导箱：41台，疏散指示灯：1212具，应急照明灯：3244具及疏散指示系统的维护保养。

10.气体灭火系统；

罐体、柜体：5套，控制系统的维护保养。

11.防火门

防火门：443套及配件的维护保养。

- 其它未统计到消防设施、设备。

- 中医特色门诊

- 火灾自动报警系统、消防报警联动控制系统

- 感烟、感温探测器、模块、报警按钮等共计：1812个,火灾报警控制器主机(分机)：1台。

- 消火栓灭火系统

室内消防栓、室外消火栓、水泵接合器共计：158台，阀门管网的维护保养。

- 自动喷淋灭火系统

湿式报警阀：4台，喷头：3026个、喷淋泵：1台、泡沫罐：1台，水流指示器、信号阀、末端试水装置、水泵接合器、阀门及管网等的维护保养。

- 防排烟系统

排烟、送、新风机共计：12台，防、送风阀共计46个。

- 防火卷帘门系统

防火卷帘门、控制箱共计：15套。

- 消防广播系统

消防广播：269个，消防广播主机1套。

- 消防电话系统

消防电话：32台、消防电话主机1套。

- 疏散指示照明系统

应急照明集中控制器：1台；集中控制应急照明分配箱：11台，疏散指示灯：422具，应急照明灯：504盏。

- 气体灭火系统

罐体、柜体：4套。

- 防火门系统

- 44套及配件。

- 其它未统计到消防设施、设备。

三、消防维保工作标准

1.计划管理、安全文明管理

| 序号 | 项目 | 工作要求及内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划管理 | 应及时提交月度、季度、年度保养计划；保养计划应按分系统、分区域对计划时间内需完成的维保内容进行详细说明；应及时提交维保记录表格，记录中应详细注明设备名称、区域、编号、维保情况、跟进整改情况等。 | 每月 | 提交保养计划及时（月度提前一周、季度和年度提前一个月），保养计划内容全面、完整，维保记录表格真实有效，能反映事情的本质和处理结果。 |

2.火灾自动报警系统

| 序号 | 项目 | 工作要求及内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 对火灾报警控制器做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；检查控制器运行有无过热、异常噪音的现象；检测火灾报警功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、显示与记录打印功能、自检功能、隔离（屏蔽）等功能。 | 每月 | 系统运行正常无故障，接线牢固、各功能键控制灵活，控制箱内清洁、无积尘，标识清晰。 |
| 2 | CRT图文中心工作站 | 对系统自检，清洁除尘、打印运行报告，查看工作站操作系统运行情况。 | 每季 | 工作站报警主机通讯正常，工作站无故障，正确显示每一消防设备所在位置。 |
| 3 | 智能模块箱 | 对模块箱做外观检查，清除积尘和异物、紧固；检查模块端子接线有无异常。 | 每季 | 智能模块工作正常，接线牢固、整洁、无故障。 |
| 4 | 烟/温感 | 对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做检测。 | 每季 | 探测器工作正常，接线牢固、无故障，能正常报警。每季测试比例25％，一年之内测试完。 |
| 5 | 消防电话 | 检查现场消防电话与电话主机通话是否正常，清洁、紧固接线。 | 每半年 | 接线牢固、通话声音清晰无杂音。每半年测试比例50％，一年测试完。 |
| 6 | 手动报警按钮 | 对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线，报警功能测试。 | 每半年 | 手动报警按钮工作正常，接线牢固、无故障。每半年测试比例100％。 |
| 7 | 警铃 | 对警铃做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；对警铃进行测试，警铃响声是否正常。 | 每季 | 警铃工作正常，接线牢固、无故障。每季测试比例100％。 |
| 8 | 主机供电电源 | 检查电池性能，检查主备电源切换功能、接线端子连接牢固情况，检查供电部分电压及电池供电是否正常。对备用电源进行1-2次充放电实验和主备电源切换实验。 | 每季 | 接线牢固、供电正常可靠。供电时间不低于3小时。 |

3.联动控制系统及主要联动设备

| 序号 | 项目 | 工作要求及内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动程序 | 在探测器报警后，检查测试火警联动设备是否按正确指令打开。 | 每季 | 在收到探测器报警信号后，程序能正确联动相关设备，并能正常显示联动关系。 |
| 2 | 联动柜 | 对消防联动柜清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对联动柜所控设备进行手动或自动启动测试。 联动24V电源检测，线路回路电阻和对地电阻测试。 | 每季 | 联动柜运行正常，连线紧 固、应答正确，如：能直接启动风机、迫降卷帘与电梯等。 |
| 3 | 联动启动喷淋水泵 | 检查喷淋水泵与FAS系统的联动功能（注意水泵房留1人观察水压，点动即可）。 | 每季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 4 | 联动启动消火栓水泵 | 检查消火栓水泵与FAS系统的联动功能。（注意水泵房留1人观察水压，点动即可）。 | 每季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 5 | 联动启动送、排风机 | 检查送风机、排风机与FAS系统的联动功能。 | 每季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 6 | 气体灭火反馈信号 | 检查气体灭火系统信号反馈功能。 | 每季 | 气体灭火信号反馈正常。 |
| 7 | 联动防火卷帘 | 检查防火卷帘与FAS系统的联动功能。 | 每季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 8 | 联动警铃和紧急广播 | 检查火警情况下联动警铃和紧急广播功能。 | 每季 | 功能正常，运行可靠。 |

4.消防水系统

| 序号 | 项目 | 工作要求及内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀及组件 | 检查报警阀有否损坏；检查报警阀连接管及主水管有否损坏；检查所有阀门是否挂有“常开”或“常闭”标识牌；检查报警阀排水操作。 | 每月 | 动作灵敏、运行正常，压力表显示正常、水压正常。 |
| 2 | 水流指示器 | 检查水流指示器有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；检测水流指示器在排水操作时有否火警信号。 | 每季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 3 | 压力 | 检查各压力表外观, 压力显示是否正常。管网压力是否在正常范围内。 | 每月 | 外表清洁、显示正常、清晰，螺丝无松动。压力不低于0.45MP。 |
| 4 | 压力表 | 压力表检测。 | 每年 | 压力表显示正常，无误差。年检测率100％，合格率100％。 |
| 5 | 消防水箱、水池、稳压系统等 | 消防水箱容量及补水阀补水试验。 | 每月 | 水位正常，补水阀能够正常工作，稳压系统工作正常。 |
| 6 | 控制阀 | 检查各控制是否阀门灵活,关闭密封。 | 每月 | 阀门灵活,关闭密封,明杆闸阀的阀杆应加油。 |
| 7 | 设备外表 | 检查设备外表清洁，有无锈蚀。 | 每月 | 油漆无脱落,无锈蚀。 |
| 8 | 消防水泵、控制箱及组件 | 检查消火栓按钮及线路并做远控试验；测试水泵控制箱的输入/输出信号显示及联动控制；检查水泵之入水管/出水管(包括闸阀、止回阀、及其他配件)有否损坏；清洁水泵及控制柜。水泵盘动试验。检查接地线有无松动、锈蚀。检查水泵轴承润滑是否正常、运行有无噪声，风扇运转是否正常、有无擦边现象，清理电机表面灰尘。如电机运转发生异响及时排除故障（含拆修）。 | 每月 | 功能正常，接线牢固，各类开关指示灯正常，控制箱整洁、美观、水泵转动灵活，运行无异响、系统运行可靠，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，水泵轴封无渗漏。水泵主轴应灵活。控制信号准确,无错误信号。 |
| 9 | 电机及电源线绝缘性能 | 检验电机及电源线绝缘性能。 | 每季 | 电机及线路绝缘值不低于0.5兆欧。 |
| 10 | 水泵控制箱内主供电线路 | 检查水泵控制箱内主供电线路。 | 每月 | 接线头压接良好、色标清晰、绝缘良好无烧焦现象。 |
| 11 | 室内消火栓测试 | 对室内消火栓进行放水试验，检查管网压力。 | 每季 | 确保管网无泄漏，压力正常。静压＜0.8MP，动压＜0.5MP。 |
| 12 | 消火栓系统功能 | 现场手动启动消火栓泵，主备泵进行切换。 | 每季 | 应无异常噪音,主备泵能正常切换，管网无泄漏，管网压力在（0.4-1.2）MP内。 |
| 13 | 接地电阻 | 检测接地电阻。 | 每季 | 阻值不大于4欧。 |
| 14 | 测量电机三相电压、电流 | 测量电机三相电压、电流。 | 每季 | 三相电压平衡在380V左右，负载电流数值平衡稳定，运行无异常噪声。 |
| 15 | 水泵软接头 | 检查水泵软接头外观，螺丝。 | 每季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象。 |
| 16 | 减压阀 | 检查减压阀工作是否正常。 | 每月 | 减压应稳定,灵活,可靠,压力正常无超压现象。 |
| 17 | 泄压阀 | 泄压阀排洪试验。 | 每季 | 超设定压力0.5MPa泄压,到设定压力时可以停止泄压。 |
| 18 | 水池、水箱 | 检查供水及水量是否正常。 | 每月 | 工作正常，无故障。 |
| 19 | 末端试水装置 | 对末端试水装置外观检查，压力检查，测试。 | 每月 | 手阀灵活无锈蚀，最不利点压力不低于0.05MP。5-90S内能启动警铃和喷淋泵。 |
| 20 | 喷淋系统功能 | 现场手动启动喷淋泵，主备泵进行切换。 | 每月 | 应无异常噪音,主备泵能正常切换，管网无泄漏，管网压力在（0.4-1.2）MP内。 |

5.防排烟系统

| 序号 | 项目 | 工作要求及内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风机、排烟机 | 检查风机外观，添加润滑油；检查控制功能：自动启动、远程启动、现场启动功能；风机电流检测；信号反馈；检查接地线有无松动、锈蚀；检查传动皮带；送排风机叶轮。 | 每月 | 轴承润滑正常、运行应无噪声，风扇运转应正常、无擦边现现象，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，清理电机表面灰尘。工作正常，无故障；皮带松紧度合适，无打滑现象，对磨损严重已不符合使用的应及时更换；风机叶轮应无擦边，无噪音，无灰垢现象。 |
| 2 | 风机电流检测；电机及电源线绝缘性能 | 风机电流检测，检验电机及电源线绝缘性能。 | 每季 | 三相负载电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声；电机绝缘值不低于0.5兆欧，电动机二次回路绝缘电阻不低于1兆欧。 |
| 3 | 电机及风机轴承 | 检查电动机轴承、电动机散热风扇，轴承固定螺丝有无松动，给轴承添加（美孚XHP222）润滑脂，各紧固螺丝加油防锈。如电机运转发生异响及时排除故障（含拆修）。 | 每季 | 轴承应无异常噪音，轴承固定螺丝应无松动。 |
| 4 | 送排风机进出风管电动阀或手动阀 | 检查电动风阀控制电路，自动启动、远程启动、现场启动、手动复位功能，风阀机构清洁，加油润滑。 | 每月 | 开与关应灵活可靠，无阻滞现象；传动机构运转正常、转动部位添加润滑脂；工作正常，无故障。 |
| 5 | 送排风管支管手动风管，风管风口百叶 | 检查各送排风管支管手动风管，风管风口百叶。 | 每季 | 风阀开关位置正确（状态应处于正常状态），动作灵活、可靠，转动部位添加润滑油；风口百叶无缺片或损坏。 |
| 6 | 风机的支承机座、防震弹簧 | 检查风机的支承机座、防震弹簧。 | 每季 | 无锈蚀现象，功能良好。 |
| 7 | 风管软接头 | 检查风管软接头。 | 每季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象。 |
| 8 | 风管各接合面间的垫片。 | 检查风管各接合面间的垫片。 | 每季 | 风管与风管、风机进出口连接接合面应牢固无漏风现象。 |
| 9 | 风管 | 检查风管状态。 | 每季 | 风管应无变形，表面应无锈蚀，风管支承架牢固、无锈蚀，在风机运行时应无异常杂音。 |
| 10 | 过流、过热保护装置 | 测试过流、过热保护装置。 | 每月 | 装置联锁保护应有效可靠。 |
| 11 | 接地线 | 检查接地线，对地电阻测试。 | 每季 | 接地电阻阻值不大于4欧，线路应无松动、无锈蚀。 |
| 12 | 控制箱 | 检查箱内一二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关；检查仪表、指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象；检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活。 | 每月 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰，螺丝无松动。 |

6.防火卷帘、门系统

| 序号 | 项目 | 工作要求及内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷帘外观 | 防火卷帘外观检查， 是否收到位，不影响使用。 | 每半年 | 外观无卷角，收卷到位。 |
| 2 | 防火卷帘控制箱 | 检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、手动急停优先功能、故障报警功能。 | 每半年 | 接线牢固，箱内无灰尘，工作正常，无故障。 |
| 3 | 帘片，门楣、电机、轨道等 | 检查帘片是否有破损、挤压变形，是否有卡阻现象，检查轨道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡门帘的前进；对机械活动件添加润滑油，就地和远程联动测试。 | 每半年 | 帘片完好，手动和联动测试卷帘门运行顺畅，无卡阻现象，电机无噪音。 |
| 4 | 防火门 | 防火门外观基本完好、顺序器、闭门器、锁具能够正常使用。 | 每月 | 顺序器、闭门器无脱落、卡阻、变形现象。 |

7.气体灭火系统

| 序号 | 项目 | 工作要求及内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完好性检查 | 检查瓶组间及防护区工作环境、储气瓶、选择阀、液体单向阀、阀驱动装置，管网、阀门、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等设施。 | 每月 | 工作环境正常，各设备状态完好。 |
| 2 | 现场探测器 | 进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 | 每季 | 烟温感报警正常，每季检测100％。 |
| 3 | 手动报警按钮 | 进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 | 每季 | 手报正常，每季检测100％。 |
| 4 | 报警主机 | 进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 | 每季 | 主机报警正常，每季检测100％。 |
| 5 | 手动\自动检测 | 防护区模拟自动启动试验，能根据程序自动启动防护分区的电磁阀，实施模拟喷气。 | 每半年 | 手自动启动正常。 |
| 6 | 信号回路 | 进行回路电压、回路工作电阻、回路对地电阻测试。 | 每季 | 回路测试正常。 |
| 7 | 线路维护 | 内部各接线端子和信号（电源）线进行检查维护。 | 每季 | 各端连接牢固，不松动，导线无破损，老化。 |
| 8 | 容量检查 | 储存容器容量检查（净重不得小于95%），表针指示在正常范围。 | 每月 | 指示在正常范围（表针在绿色范围内为正常,红色为需补气）。 |
| 9 | 内部除尘 | 报警控制器内部及机房各设备进行除尘。 | 每月 | 无尘。 |

8.消防对讲系统

| 序号 | 项目 | 工作要求及内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完好性检查 | 检查电话插孔、机房等生要场所的对讲电话的完好状态。 | 每月 | 工作环境正常，各设备状态完好。每月检查率100％。 |
| 2 | 电话 | 电话插孔和对讲电话的通话质量。 | 每季 | 工作正常，无故障，声音清晰。每季检测率100％。 |
| 3 | 电话主机 | 能顺畅接到电话分机，电话分机来电主机鸣叫。 | 每季 | 工作正常，无故障，声音清晰。 |
| 4 | 线路维护 | 内部各接线端子和信号（电源）线进行检查维护。 | 每季 | 各端连接牢固,不松动,导线无破损，老化。 |
| 5 | 内部除尘 | 设备内部进行除尘。 | 每季 | 无尘。 |

9.消防广播系统

| 序号 | 项目 | 工作要求及内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播喇叭 | 检查现场广播喇叭的声响是否正常。 | 每月 | 工作正常，无故障，声音清晰。每月检测率为50％，每季检测率100％。 |
| 2 | 线路维护 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接线端子。 | 每半年 | 工作正常，无故障。 |
| 3 | 广播控制机 | 检查广播主机、CD机、功放、录音机、调谐器、前置放大器、监听器、广播切换器、扬声器、话筒的完好状态。 | 每季 | 工作正常，无故障。 |

10.消防疏散指示与应急照明系统

| 序号 | 项目 | 工作要求及内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏散指示牌与应急照明灯 | 清洁、检查标识完整度，方向指示正确。有无脱落、损坏、故障。 | 每半年 | 工作正常无故障。应急照明灯能够断电切换且应急照明时间不低于1小时。 |

11.其他

| 序号 | 项目 | 工作要求及内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主管道各类阀门 | 采用机油和黄油对阀门进行保养，确保阀门无锈蚀，开关正常。 | 每半年 | 全部阀门建档编号，保养无遗漏维保率100%，阀门上、丝杆部件无锈蚀。 |
| 2 | 室内外消防栓阀门 | 采用机油和黄油对阀门进行保养，确保阀门无锈蚀，开关正常。 | 每年 | 保养无遗漏维保率100%，阀门部件无锈蚀。开关正常无滴水。 |
| 3 | 合理维保标准 | 临时性合理维保工作安排。 |  | 服务采购人不得拖延。 |
| 4 | 配合其他消防施工单位 | 消防设备点位地址码编程录入等。 | 不定 | 服从采购人工作上的协调要求。 |

四、服务内容

### 维保技术支持及响应时间要求

1、供应商应对城南院区消防设备进行日常维护保养，工作期间发生一切安全事故均由投标方承担；特殊情况下，如采购人工作需要，非工作时间或节假日也须提供现场服务，采购人不另行支付费用。

2、供应商还应提供24小时电话热线支持服务，方便采购人进行工作联系、意见反馈、技术咨询等。

3、对于采购人的服务通知，供应商必须在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。

4、按照合同的约定，对系统进行日常巡查、巡检，定期对消防各系统进行月检、季检、年检并进行测试保养；

5、对委托保养的消防各系统检测发现的故障以及隐患进行处理、排除；

6、对委托保养的消防各系统产生故障零部件的维修、修理、更换；

7、对委托保养的消防各系统出现的险情，按照采购人要求及消防规范进行处理、排除；

8、成交供应商接手消防维护工作后，须对该消防系统进行全面检测一次，并将消防工程存在的遗留问题及时书面告知采购人，并负责消防工程的遗留问题的处理；

9、对采购人的消防人员进行每月不少于2次的消防业务指导和培训；

10、每月一次对采购人委托维护的消防系统进行巡检，每季度进行一次全面检测（国家及本省有相关规定的按规定执行）；

11、成交供应商在消防系统维护作业中，不得擅自改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，若有必要须书面通知采购人，在采购人认可后变动，并向采购人提供技术资料和通过消防部门的认可；

12、成交供应商不得将采购人消防系统维保工程分包或者转包发给第三者；

13、成交供应商对采购人消防设备进行检测，应当严格遵守不影响采购人正常营业的原则，将维护、保养工作尽量安排在采购人营业时间外；

14、在采购人举办大型活动、法定节日（包括但不限于五一、十一和春节等）期间或应采购人要求，成交供应商须派专门的技术人员到现场维保，以确保消防安全。

15、维保合同期间，新建、改建消防安装工程，维保方应参予工程验收，并将新建、改建消防项目纳入维保范围内，不再增加维保费。

16、单次更换400元以内（含400元）的设备或耗材费用由供应商自行承担（已包含在维保费用中）。

## 五、考核标准

1.严格按《消防维保工作标准》进行考核评分，投标公司需响应医院方考核办法和《消防维保工作标准》。

2.医院每月将对中标方维保工作进行考核，90分及以上全额支付当月维保费，低于90分按每月维保费的比例进行下浮。

计算方法：（月维保费÷90分=每分值维保费）×当月考核得分=当月实得维保费。

3.月考核得分低于80分（不含80分）为不合格，全年内有三个月不合格或全年12个月平均考核得分低于85分（不含85分），医院方可中止合同（考核内容见考核表）。

4.供应商维保人员应相对固定，24小时不间断服务，一般故障2天内解决，消防报警系统和消防水系统等核心故障需当天及时解决。

消防维修保养月考核表

消防保养单位：                                                         年      月      日

| 项 目 | 内 容 | 检查情况 | 检查人 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.完成工作情况（20分） | 1.按工作计划（对消防系统定期保养、整改、更换、改造等），每少做一项扣5分。 2.上月所提出的整改项目，每漏整改一项扣2分。 3.院方没有提供维修配件不扣分。 4.维保专职值守人员到岗履职情况，违规1次扣3分。 |  |  |  |
| 2.完成工作的质量（15分） | 1.消防保养项目内容（检查、调整、紧固、修理、加油、润滑和清洁以及外观表面检查，使设备保持安全、正常的运行状态），每发现一处不合格扣2分。 |  |  |  |
| 3.记录情况（10分） | 1.维修保养记录，不按规定记录的每发现一处扣0.5分。 2.保养记录与维修记录如实际不符，每发现一处扣0.5分。 3.定期保养、维修记录如没有记录发现一个扣1分。 |  |  |  |
| 4、故障处理情况（10分） | 1.报警系统和水系统故障反映至人员到达现场不得超过1小时，一次扣1分。 2.一般故障（有配件）修复不得超过8小时，超过一次扣1分。 |  |  |  |
| 5.劳动纪律态度（10分） | 1.积极配合，服务到位，随叫随到等，一次没做到扣1分。 2. 如遇特殊情况，听从医院保卫科统一调动等，不听从一次扣2分。 |  |  |  |
| 6.清洁（5分） | 1.现场故障处理之后应打扫卫生、现场有破坏应及时恢复，每发现一处扣1分。 |  |  |  |
| 7.巡视时提出整改项目（10分） | 1.对医院职能科室平时提出的有利整改项目和维修通知，每少完成一项扣2分。 |  |  |  |
| 8.安全（20分） | 1.工作时有无违反安全操作规程。（一次扣5分） 2.有无事故发生。（一次扣20分） 3.处理故障不彻底，存在安全隐患，每发现一次扣5分。 |  |  |  |
| 本月总分： 当月考核实付服务费： 元（大写 元） |  |  |  |  |
| 保卫科专职消防员及负责人签字 | 时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 维保公司签字 | 时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 医院院领导签字 | 时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 备 注 | 1、维保单位严格按消防维保工作标准考核。 2、90分及以上为“合格”80分以下为不合格。 |  |  |  |