泸州市中医医院两院区洁净区域净化维保服务（2026年-2029年）

采购项目市场调研相关资料

一、采购项目基本情况

1、项目名称：泸州市中医医院两院区洁净区域净化维保服务（2026年-2029年）采购项目

2、项目所属年度：2026-2029年

3、项目所属分类：☑服务 □货物 □工程

4、采购预算：123万元

二、供应商应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、本项目不接受联合体。

三、服务要求

1、服务时间（实质性要求）

（1）合同生效

以采购人书面函件通知为准（预计生效日期2026年2月1日，其中城南院区维保服务须在2023年《泸州市中医医院城南院区洁净区域净化维保服务项目》合同终止后执行即：2026年5月23日后）。

（2）合同终止

满足以下条款之一，合同立即终止。

①合同生效之日起满三年；

②结算金额达到合同总金额限额；

③符合合同约定的终止条款；

2、服务地点（实质性要求）

（1）泸州市中医医院大山坪院区；

（2）泸州市中医医院城南院区；

3、合同金额（实质性要求）

（1）固定单价，按实际维保服务数量结算；

（2）合同总金额123万；

4、付款方式（实质性要求）

（1）每两个月验收结算一次（扣除考核应扣款项）；

（2）供应商按采购人要求提供正规发票后由采购人在20日内完成支付（特殊原因除外）。

（3）供应商每两个月末上报采购人服务费用使用金额和总额。

5、服务人员（实质性要求）

（1）常驻维保人员数量

两院区常驻维保人员分别不低于1人。

（2）常驻维保人员资质要求

常驻维保人员须同时持有应急管理厅（局）颁发复审有效期内的：①低压电工作业证；②高处作业证（操作项目包含：高处安装、维护、拆除作业）；③制冷与空调设备安装修理作业证；④制冷与空调设备运行操作作业证；至少一人须持有①应急管理厅（局）颁发复审有效期内的焊接与热切割作业证；②安全生产管理人员证；③工业和信息化部人才交流中心颁发“PLC技术应用（高级）测评合格证书”。

（3）维保人员意外伤害保险要求

维保人员必须购买记名投保的意外伤害保险，被保险人须按实际工作中危险程度最高的情况选择的投保方案。

（4）常驻维保人员的其他要求

常驻维保人员须与投标响应文件中的人员信息一致，因特殊原因（生病、病故、离职等）确需变更，需报采购人审核同意。未征得采购人同意随意变更常驻维保人员采购人有权终止合同。

（5）常驻维保人员工作日上班时间为8:00～17:00，其余时间段供应商接到非紧急维保任务需保证30分钟内到达现场并实施维保，紧急维保任务需立即响应。

（6）公共事件或紧急事件发生时，常驻维保人员无条件服从采购人的任务安排。

（7）常驻维保人员接受采购人的出勤考核。

（8）非常驻维保人员要求

①根据维保任务工作量，供应商可增派非常驻人员。

②增派人员需上报采购人并获得采购人同意方可进行维保作业。

③增派的维保人员与常驻维保人员的资质要求一致（出勤考核除外），适用常驻维保人员的考核管理办法。

（9）供应商在响应文件中需提供《安全承诺书》（实质性要求）

包含但不限于以下内容：承诺在履约期间，严格执行相关法律法规，服从相关主管部门的日常管理和检查；承诺文明施工，保证现场不出现安全事故；履约服务期间发生的任何意外或造成人员伤亡及第三方人员的财产及生命安全，由供应商负全责。

（10）服务响应

供应商应向采购人提供7*24小时（不分节假日）电话（固话、手机）服务，供应商接到采购人电话应立即响应，并按采购人要求到达现场并解决问题，否则纳入考核扣分。

6、维保配件要求（实质性要求）

（1）维保更换配件均需为原厂配件（同品牌、同型号）；若特殊原因（停产、技术改造）确需更换品牌或型号，需报采购人同意后方可采用替代品牌或型号。

（2）维保更换配件均需为全新配件，供应商不得使用“拆机件”、“翻新件”“修复件”。

（3）制冷剂需选用品质不低于巨化、金冷、霍尼韦尔等品牌的产品。

（4）维保更换的旧件需交回采购人库房保存，供应商无权自行处理。

（5）维保配件质保期为一年，质保期内损坏由供应商免费更换。

（6）维保费用包含以下维修配件及维保材料：

| 序号 | 设备名称 | 配件名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组 | 冷冻水流开关 | 只 |
| 2 |  | 冷凝器进水温度传感器 | 只 |
| 3 |  | 冷凝器出水温度传感器 | 只 |
| 4 |  | 冷冻水进水温度传感器 | 只 |
| 5 |  | 冷冻水出水温度传感器 | 只 |
| 6 |  | 变压器 | 只 |
| 7 |  | 电流检测线圈 | 只 |
| 8 |  | 风机电容 | 只 |
| 9 | 水泵 | 轴承润滑油脂 | 袋 |
| 10 |  | 挡水圈 | 个 |
| 11 |  | 紧固螺栓 | 颗 |
| 12 |  | 电机端盖轴承 | 个 |
| 13 |  | 机械密封 | 个 |
| 14 | 组合式空调机组 | 电机轴承及支座 | 个 |
| 15 |  | 传动带 | 条 |
| 16 |  | Y型过滤器（铸铁） | 个 |
| 17 |  | 初、中效过滤器 | 个 |
| 18 |  | 压差开关 | 个 |
| 19 | 风机盘管 | 温控器 | 个 |
| 20 |  | 电容 | 个 |
| 21 |  | 球阀（铜质） | 个 |
| 22 |  | Y型过滤器（铜质） | 个 |
| 23 |  | 不锈钢软接 | 个 |
| 24 |  | 风口软接 | 卷 |
| 25 |  | 水管抱箍（不锈钢） | 个 |
| 26 |  | PVC胶水 | 瓶 |
| 27 |  | 冷凝水管（PVC） | 根 |
| 28 |  | 冷凝水管管件（PVC弯头、直接、三通等） | 个 |
| 29 | 电控柜 | 中间继电器 | 个 |
| 30 |  | 继电器插座 | 个 |
| 31 |  | 交流接触器（63A以下） | 个 |
| 32 |  | 空气开关（63A以下） | 个 |
| 33 | 管路系统 | 自动排气阀 | 只 |
| 34 |  | 手动蝶阀 | 只 |
| 35 |  | 压力表 | 只 |
| 36 |  | 温度计 | 只 |
| 37 |  | 表弯 | 只 |
| 38 |  | 旋塞三通 | 只 |
| 39 |  | 止回阀 | 只 |
| 40 |  | 闸阀 | 只 |
| 41 |  | 管道清洗剂 | 桶 |
| 42 | 其他 | 冷压端子 | 只 |
| 43 |  | 电缆热缩套 | 套 |
| 44 |  | 木托码 | 套 |
| 45 |  | 橡塑保温管 | 根 |
| 46 |  | 橡塑胶水 | 桶 |
| 47 |  | 防锈漆 | 桶 |
| 48 |  | 空调清洗剂 | 桶 |
| 注明：表单以外材料由院方提供，维保单位实施维修、保养（人工费用已包含本项目维保服务费用中）。 |  |  |  |

7、供应商具有交互式运维平台，并包含以下功能：（实质性要求）

（1）云端数据保存、下载；

（2）云端数据溯源；

（3）影像资料拍照上传；

（4）多终端实现沟通、互动、协作；

（5）平台运行涉及费用由供应商承担；

（6）平台数据的所用权归采购人；未经采购人同意，供应商无权下载、传播、毁灭平台数据。

8、维保服务技术要求（实质性要求）

8.1维保服务执行规范

8.1.1《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）

8.1.2《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012）

8.1.3《手术部医院感染预防与控制技术规范》

8.1.4《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

8.1.5《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）

8.1.6《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

8.1.7《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》

8.1.8《公共场所集中空调通风系统清洗规范》

本项目维保服务质量需要达到以上和现行规范要求标准。

8.2维保工作内容

8.2.1冷热源设备（风冷热泵冷热水机组）维保内容

8.2.1.1季度维保

（1）检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否有泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点并进行有效处理，必要时转移制冷剂，对氟系统管路进行充氮加压检漏，处理漏点后抽真空处理并保负压。对制冷剂不足的机组进行充注。

（2）检查冷冻油量、油色、不满足运行要求时清理油路并更换冷冻机油。

（3）检测机组压缩机电机、冷凝器风机电机、水泵电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况，不满足运行要求时进行更换。

（4）检查清理控制柜各接触器、继电器、各接线端。

（5）检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整。

（6）检查水泵机械密封情况，漏水或异响时进行更换。

（7）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维保工作报告书。

8.2.1.2月度维保

（1）检查冷冻油的润滑情况是否正常。

（2）制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。

（3）水系统检查：检查冷、热水出、回水压力、压差及温度、温差是否在正常范围。

（4）检查冷冻水泵运行情况（电流、发热、噪音等）。

（5）检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。

（6）检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘、运行电流情况。

（7）检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。

（8）检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统灰尘。

（9）检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。

（10）检查校正各控制、保护设定值。

（11）检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。

（12）对机组及控制元件进行外观检查。

（13）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

8.2.2净化组合式空调机组维保内容

8.2.2.1净化组合式空调机组的季度保养内容

（1）检查风机电机轴承运行情况，必要时进行更换。

（2）检查风机电机绝缘情况，检查风机电源及各接线端。

（3）检查风机皮带磨损、松紧程度，必要时进行更换。

（4）检测冷、热循环水的水质，用符合国家/行业标准的在线清洁剂清洗循环水管路至合格，并添加缓蚀剂，灭菌剂。

（5）检查管路阀门开闭灵活且严密情况，必要时进行更换。

（6）检查循环水管路水流量情况，视情况进行排气、补水。

（7）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡，呈交以上所有项目的季度维护工作报告书。

8.2.2.2净化组合式空调机组的月度保养内容

（1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油或更换轴承。

（2）检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。

（3）检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换电机位置调整或更换。

（4）检查、调整风机的运转使之不产生异常的震动及噪音。

（5）检查柜体表面，做好防腐处理；检查机架情况，使风柜安装良好。

（6）用符合国家/行业标准的清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、冷凝水盘。

（7）检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热器、过滤器的疏通清洗工作。

（8）检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡，并及时维护。

（9）检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

（10）检查比例积分阀的运行情况。

（11）检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。

（12）检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

（13）检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。

（14）每月清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。

（15）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

8.2.3排风机的维保内容

8.2.3.1排风机的季度保养工作内容

（1）检查风机电机绝缘情况。

（2）检查风机的运转电流是否正常。

（3）检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

（4）清理风机叶轮。

（5）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维护工作报告书。

8.2.3.2排风机的月度保养内容

（1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

（2）检查风机电源及各接线端。

（3）检查、调整风机的运转使不产生异常的震动及噪音。

（4）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

8.2.4空调水泵季度保养内容

8.2.4.1空调水泵季度保养工作内容

（1）检测轴承及泵叶的磨损程度；检查轴承、电机温度及是否有异响，必要时进行更换。

（2）检测电机的绝缘电阻；检查水泵启动柜的各个开关、接触器、接线端、触点、电压表、电流表的工作情况，必要时进行更换。

（3）检查水泵的运转电压与运转电流是否正常；检查水泵运转时的进出水压力是否正常。

（4）检查水泵外观、对机体、支座支架除锈并作防锈处理。

（5）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维保工作报告书。

8.2.4.2空调水泵月保养内容

（1）检查轴承温度及是否有异常，按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。

（2）检查校正水泵传动连接件的对轴性使水泵电机达到运转平衡。

（3）检查各阀门、止回阀、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。

（4）检查水泵运行时密封件是否有漏水现象，必要时调整或更换密封件。

（5）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维保工作报告书。

8.2.5空调冷、热水系统维保内容

8.2.5.1检查冷、热循环水是否清洁，否则应全部更换和管道加药除水垢。

8.2.5.2检查膨胀水箱补水浮球阀是否正常。

8.2.5.3检查系统阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换。

8.2.5.4水系统中的水过滤器要每个月拆开清洁一次。

8.2.5.5每季度检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。

8.2.5.6检查系统中压差调节阀是否正常。

8.2.5.7膨胀水箱内要半年清洁一次，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆；

8.2.5.8半年检查一次水管系统的支撑构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。

8.2.6净化空调空气循环系统维保内容

8.2.6.1定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换。

8.2.6.2定期清洗新风机组、循环机组的初中效过滤器、回风口、排风口，发现破损的过滤器及元件应及时更换。做好相应的维护记录。

8.2.6.3定期进行中效压差检查，及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。

8.2.6.4定期对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵的要修理或更换各组件,各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。

8.2.6.5每半年检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管 ，并根据检测数据进行保养维保或更换；

8.2.6.6每周应对手术室及辅助房的回风口清洗一次，每年应更换3~4次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

8.2.6.7每周应对手术室及辅助房的排风口清洗一次，每年应更换3~4次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

8.2.6.8检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极作好保温材料的维护。

8.2.6.9检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。

8.2.6.10系统的支吊构件检查、修复、除锈、刷漆。支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。

8.2.6.11定期检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。

8.2.6.12每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁。

8.2.6.13检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行机器人除尘清扫。

8.2.7强弱电系统维保内容

8.2.7.1检查照明系统、空调控制系统、麻醉废气控制、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统是否正常工作。

8.2.7.2检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。每天查看历史记录，及时分析报警记录、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险。

8.2.7.3检查背景音乐系统、呼叫系统工作时有无噪音,是否满足使用要求；应保证监视器图像清晰，监视设备无尘，插件、端子牢固，控制器控制云台工正常；保证通话选择性（向内通话受控、向外通话非受控）与通话清晰度。

8.2.7.4检查观片箱、书写台照明亮度是否正常,镇流器无损坏,活动部件完好无损；必要时应及时更换。

8.2.7.5检查洗手槽用电是否安全，各接点端子牢固、线路绝缘层无损伤、老化、漏电现象，必要时应及时更换。

8.2.7.6定期对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。

8.2.7.7定期检查及修复弱电系统管线，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。定期检测电路绝缘性，紧固接线头，应保持接触牢固并做好线路的保养工作。

8.2.7.8集中式EPS应急电源定期检查接线端子是否松动，应保持接触牢固；根据EPS的操作要点调整和维护，定期逆变放电、检查各输出回路的带载量是否有超过EPS应急电源的额定最大输出功率及自动切换效果检查。每年应对EPS系统进行一次放电处理。

8.2.7.9及时更换损坏的照明灯具、灯管及电子整流器；每季度检测一次照度，如照度不能满足规范要求应及时更换老化的灯管及电子整流器。

8.2.7.10定期清洁设备层，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、无异物。

8.2.8自控控制系统维保内容

8.2.8.1断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

8.2.8.2检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维保保养：

（1）对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换。

（2）校验温度计、压力表合格后方可再使用。

（3）检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换。

（4）检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。

（5）检查各执行器的工作状态，有控制信号而不动作时，需进行更换。

8.2.8.3控制部分维保保养

（1）清洁控制柜内外的灰尘、脏物。

（2）检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换。

（3）交流接触器维保保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。

（4）热继电器维保保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

（5）自动空气开关维保保养：用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。

（6）信号灯、指示仪表维保保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。

（7）中间继电器、信号继电器维保保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器。

（8）PLC中央处理器、印刷线路板如出现问题，进行维保或更换。

8.2.9给排水部分维保内容

8.2.9.1每月对给水系统压力检查。

8.2.9.2每月对各下水口、排水管进行检查，避免堵塞和作好疏通。

8.2.9.3每月对各阀门、水嘴、用水器具的性能检查。

8.2.9.4对各损坏部件维保，必要时需及时报备更换。

8.2.10医用气体部分维保内容

8.2.10.1每日对系统内的各种气体压力检查；发现有气体泄漏应及时查找并处置漏点，保证用气安全。

8.2.10.2每周对系统内的各阀门、仪表检查。

8.2.10.3每周对监控报警系统性能检查。

8.2.10.4应对系统内的各个部件维保及更换。

8.2.10.5负责移动气瓶的调度。

8.2.11电动门禁、医用气密门控系统维保内容

8.2.11.1定期检查门体结构的紧固件是否有松动，并及时修复紧固。

8.2.11.2定期检查传动皮带的张紧度，若皮带松弛，应对其适度调整。皮带如磨损严重或有裂痕，需及时更换。

8.2.11.3定期检查并调整门体与门框间隙，应无擦挂和异响。

8.2.11.4定期检查防撞红外线工作状态是否正常，必要时应对该组件进行更换，防止人员被夹的现象发生。

8.2.11.5定期检查定向轨道有无异物并清扫，防止卡轨和脱轨。

8.2.11.6检查控制器、电机和其它电气元件的电线接头是否松动、起弧点，如有发生应及时清理；必要时应进行更换。

8.2.12相关监测、检测要求

8.2.12.1每半月对洁净区域的正负压力进行监测并记录。

8.2.12.2每月对各级别洁净区域每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录。

8.2.12.3每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录。

8.2.12.4视环境和手术室的使用频率，按规范更换高效过滤器，并由维护单位检测合格后，提请院方申请检测。并协助联系检测机构前来检测（检测机构由招标人联系，双方共同认可），所有检测应符合国家标准。检验合格，检测费用由院方负责；反之，由中标人承担。

8.2.13易耗品的更换情况

8.2.13.1空气处理机、新风机、各回风口的初、中、亚、高效过滤器的更换周期按照规范执行。

8.2.13.2洁净区域静压箱内的高效过滤器根据其阻力或检测结果来更换，检测结果不合格则立即更换，直到检测结果合格为止。

8.2.13.3其余小型开关、网络模块、各类传感器、压力表计、皮带及水系统阀门均按原数量的10℅备品备用。

8.2.14维保工具、检测仪器日常检测要求

本项目涉及的工器具、检测仪器、仪表由中标人配备齐全，以便对净化监测（检测）数据收集，中标人每月需要对净化维护保养符合相关规范要求进行自检，招标人不以提供相关检测工器具以及不承担自检的一切费用。

8.2.15日常巡查

中标人指派专人，每日对维保区域运行设备巡查不低于两次。运行设备需真实的记录运行参数。

8.2.16设备周期保养计划表：

| 序号 | 服务项目 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风入口过滤网 | 每周清洗一次 | 根据使用情况 |
| 2 | 使用区域排风过滤网、排风口 | 每半月清洗、清洁一次 | 根据使用情况 |
| 3 | 显示屏 | 不低于每月除尘一次 | 根据使用情况 |
| 4 | 初效过滤器 | 不低于每周清洗一次，根据检测数据进行更换 | 根据使用情况 |
| 5 | 中效过滤袋 | 根据检测数据进行更换 | 根据使用情况 |
| 6 | 亚高效过滤器 | 根据检测数据进行更换 | 根据使用情况 |
| 7 | 高效过滤器 | 根据检测数据进行更换 | 根据使用情况 |
| 8 | 净化空调机组 | 每月除尘、清洗、消毒一次 | 特殊情况根据要求 |
| 9 | 洁净区域层流出风口 | 每个月清洁一次 | 吸尘器吸尘 |
| 10 | 洁净区域回风口 | 每个月清洁一次 | 吸尘器吸尘 |
| 11 | 风冷热泵冷热水机组 | 每天2次检查机组运行，记录运行数据。包括但不限于：蒸发器出入水温，出入水压；压缩机吸气及排气压力；压缩机三相电压、电流； |  |
|  | 风冷热泵冷热水机组 （每天一次） | 1、如有必要加注润滑油。 2、检查节流部件工作情况。 3、检查液路供液情况。 4、检查电控系统动作程序。 5、检查异常的噪音及振动。 6、更换损坏零配件（配件费用按招标要求结算）。 7、分析运行参数，确认机组在额定工况内运行。 |  |
|  | 冷热源空调机组 （2次/年） | 1、检查压缩机各阀门紧闭情况。 2、清洗冷凝器翅片。 3、机组制冷剂泄漏检测。 4、检查接触器及收紧电路上电线接点。 5、检查电机绝缘情况。 6、调校安全及控制装置。 7、提供机组保养报告。 |  |
| 12 | 冷热源空调机组 开机前保养 | 1、冷冻水的进出口压力表、温度计是否安装好。 2、冷冻水的流量开关是否安装好（在出水口为妥），开关的电线是否装好。 3、380V和220V的电源，控制线是否牢固接到机组上。 4、冷冻水水泵的起动开关是否与机组控制联动上。 5、检查压缩机避震弹簧的压紧螺栓是否已全部松开（弹簧要呈自由状态）。 6、冷冻水泵须试运转、排除管道内空气，水压须稳定，管道内水质须干净。 7、冷冻水流量开关，水泵联锁是否能起制动，须经模似试验（切断380V电源，起动机组进行试验）。 8、检查每台压缩机的油加热： （a）第一次开车（间隔较长时间的断电后），必须严格预先加热24小时规定。 （b）每天开车前的油温在40-50℃，手摸加热器须发烫。 9、检查电源的安全保护：保护接地或保护接零。 | 保持机组处于良好的状态，保证随时启动正常，机组干燥、无锈蚀等现象，机械部件转动灵活 |
| 13 | 其它：制冷、制热期停机期间 | 1、进行停机保养(进行大修、上油、防尘、防锈、防潮等处理)； 2、检查压缩电机组件的各项环节； 3、检查压缩机润滑油系统； 4、执行各项正确操作程序，检查电机启动器； 5、检查控制面板，确定各操作状态是否正常； 6、检查冷凝器洁净情况是否需要清洗； 7、检查系统的泄漏、制冷剂并给予正确的处理； 8、定期检测和转动机械部件，保持润滑 | 保持机组处于良好的状态，保证随时启动正常，机组干燥、无锈蚀等现象，机械部件转动灵活 |

8.2.17投标单位需根据现场实际需要提供包括但不限于以下维保保养记录影像资料

8.2.17.1净化机组巡查记录

8.2.17.2净化辅助系统巡查记录（含净化动力柜、机组控制柜、加湿器控制柜、手术室IT柜、房间操控柜、IT系统绝缘、弱电系统、照明灯具、电动门）。

8.2.17.3净化系统保养计划及总结表（含月度计划和总结、季度计划和总结、年度计划和总结）

8.2.17.4净化系统维保记录表

8.2.17.5洁净室参数季度自检记录表

8.2.17.6各级别过滤网清洗、更换记录表

8.2.17.7层流洁净区域温、湿度检查每天可通过PLC自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决。

8.2.17.8维保记录、定期监测记录、第三方检测档案（每年由招标人邀请第三方具有CMA检测资质的公司对维保范围的洁净性能进行检测，检测费用由采购人承担；若检测不合格检测费用由中标人承担，且中标人在招标人限期时间内负责整改至合格为止，后续整改费用及检测费用均由中标人承担）等，中标人、医院后勤保障部处各保留壹份。
8.2.17.9每天对临时的维护、修理任务做好充分的准备工作，并对临时的修理任务做好记录。

8.2.17.10对每天或每周维护、保养的设备有安全隐患要以书面的形式立即报告医院后勤保障部。

8.2.17.11更换材料记录表等资料，由使用科室确认，一式叁份，交使用科室、后勤保障部各一份，维护单位留存一份。

9、未启用区域净化系统需按照管理科室要求定期巡检。（实质性要求）

四、维保单价报价表（实质要求）

| 泸州市中医医院两院区洁净区域净化维保服务（2026年-2029年）采购项目市场调研报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元/月/台） |
| 一、城南院区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 住院楼麦克维尔冷热水机组 | MHS105SQ3 | 3 | 台 |  |
| 2 | 门诊检验科空调机组 | ACS060R-H-OS | 7 | 台 |  |
|  |  | ACS050R-H-OS | 2 | 台 |  |
|  |  | MDV-900W/D2SN1-8X(1) | 1 | 台 |  |
| 3 | 手术室空气净化处理风柜:AHU-01 | TBC0810CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-02 | TBC0912CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-03 | TBC0912CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-04 | TBC0810CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-05 | TBC0713CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-06 | TBC0810CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-07 | TBC0708CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-08 | TBC1214CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-09 | TBC1214CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-10 | TBC0710CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-11 | TBC0711CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-12 | TBC1214CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-13 | TBC1013CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-14 | TBC1214CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-15 | TBC0810CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室空气净化处理风柜:AHU-16 | TBC1215CHW | 1 | 台 |  |
|  | 手术室新风处理风柜 | OAMH19.0-13E | 1 | 台 |  |
|  |  | OAMH8.0-13E | 1 | 台 |  |
| 4 | 住院楼供应室空气处理风柜 | TBC0810CHW | 1 | 台 |  |
| 5 | TPN配药中心空气处理风柜 | TBC0810CHW | 1 | 台 |  |
|  | 静脉配液中心空气处理风柜 | OAMH8.0-13B | 1 | 台 |  |
| 6 | 门诊检验科空气处理风柜 | OAMH6.5-8B | 2 | 台 |  |
|  | 门诊检验科新风处理风柜 | OAMH3.0-6B | 1 | 台 |  |
| 7 | 住院楼手术间（含辅房、过道） | 百级 | 4 | 间 |  |
|  |  | 千级 | 6 | 间 |  |
|  |  | 万级 | 5 | 间 |  |
|  |  | 负压 | 1 | 间 |  |
| 8 | 门诊检验科实验室 | 万级（PCR实验室、微生物实验室） | 2 | 间 |  |
| 9 | 公卫楼净化新风空调机组X-1F-1 | 天加ZK-04 | 1 | 台 |  |
| 10 | 公卫楼净化新风空调机组X-1F-2 | 天加ZK-03 | 1 | 台 |  |
| 11 | 公卫楼净化新风空调机组X-1F-3 | 天加ZK-06 | 1 | 台 |  |
| 12 | 公卫楼净化新风空调机组X-1F-4 | 天加ZK-05 | 1 | 台 |  |
| 13 | 公卫楼净化新风空调机组X-1F-5 | 天加ZK-06 | 1 | 台 |  |
| 14 | 公卫楼净化新风空调机组X-1F-6 | 天加ZK-05 | 1 | 台 |  |
| 15 | 公卫楼净化新风空调机组X-1F-7 | 天加ZK-03 | 1 | 台 |  |
| 16 | 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-1 | 天加ZK-06 | 1 | 台 |  |
| 17 | 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-2 | 天加ZK-03 | 1 | 台 |  |
| 18 | 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-3 | 天加ZK-03 | 1 | 台 |  |
| 19 | 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-4 | 天加ZK-13 | 1 | 台 |  |
| 20 | 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-5 | 天加ZK-03 | 1 | 台 |  |
| 21 | 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-6 | 天加ZK-06 | 1 | 台 |  |
| 22 | 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-7 | 天加ZK-03 | 1 | 台 |  |
| 23 | 公卫楼净化新风空调机组X(3F)-WD-1 | 天加ZK-03 | 1 | 台 |  |
| 24 | 公卫楼净化新风空调机组X(3F)-WD-2 | 天加ZK-06 | 1 | 台 |  |
| 25 | 公卫楼净化新风空调机组X(3F)-WD-3 | 天加ZK-07 | 1 | 台 |  |
| 26 | 公卫楼净化新风空调机组X(3F)-WD-4 | 天加ZK-08 | 1 | 台 |  |
| 27 | 公卫楼净化新风空调机组X(3F)-WD-5 | 天加ZK-06 | 1 | 台 |  |
| 28 | 公卫楼直膨室外机 KX-1F-1 | 天加KX-1F-1 | 1 | 台 |  |
| 29 | 公卫楼直膨室外机 KX-1F-2 | 天加KX-1F-2 | 1 | 台 |  |
| 30 | 公卫楼直膨室外机 KX-1F-3 | 天加KX-1F-3 | 1 | 台 |  |
| 31 | 公卫楼直膨室外机 KX-1F-4 | 天加KX-1F-4 | 1 | 台 |  |
| 32 | 公卫楼直膨室外机 KX-1F-5 | 天加KX-1F-5 | 1 | 台 |  |
| 33 | 公卫楼直膨室外机 KX-1F-6 | 天加KX-1F-6 | 1 | 台 |  |
| 34 | 公卫楼直膨室外机 KX-1F-7 | 天加KX-1F-7 | 1 | 台 |  |
| 35 | 公卫楼直膨室外机 KX-2F-1 | 天加KX-2F-1 | 1 | 台 |  |
| 36 | 公卫楼直膨室外机 KX-2F-2 | 天加KX-2F-2 | 1 | 台 |  |
| 37 | 公卫楼直膨室外机 KX-2F-3 | 天加KX-2F-3 | 1 | 台 |  |
| 38 | 公卫楼直膨室外机 KX-2F-4 | 天加KX-2F-4 | 1 | 台 |  |
| 39 | 公卫楼直膨室外机 KX-2F-5 | 天加KX-2F-5 | 1 | 台 |  |
| 40 | 公卫楼直膨室外机 KX-2F-6 | 天加KX-2F-6 | 1 | 台 |  |
| 41 | 公卫楼直膨室外机 KX-2F-7 | 天加KX-2F-7 | 1 | 台 |  |
| 42 | 公卫楼直膨室外机 KX-3F-1 | 天加KX-3F-1 | 1 | 台 |  |
| 43 | 公卫楼直膨室外机 KX-3F-2 | 天加KX-3F-2 | 1 | 台 |  |
| 44 | 公卫楼直膨室外机 KX-3F-3 | 天加KX-3F-3 | 1 | 台 |  |
| 45 | 公卫楼直膨室外机 KX-3F-4 | 天加KX-3F-4 | 1 | 台 |  |
| 46 | 公卫楼直膨室外机 KX-3F-5 | 天加KX-3F-5 | 1 | 台 |  |
| 47 | 制剂楼净化空调机组 J-2F-1 | 天加ZK-18 | 1 | 台 |  |
| 48 | 制剂楼净化空调机组 J-2F-2 | 天加ZK-15 | 1 | 台 |  |
| 49 | 制剂楼净化空调机组 J-2F-3 | 天加ZK-08 | 1 | 台 |  |
| 50 | 制剂楼净化空调机组 J-3F-1 | 天加ZK-30 | 1 | 台 |  |
| 51 | 制剂楼净化空调机组 J-3F-2 | 天加ZK-33 | 1 | 台 |  |
| 二、大山坪院区 |  |  |  |  |  |
| 1 | PCR核酸检测实验室空气调节机组 | VAC0911A25HH | 1 | 台 |  |
| 2 | PCR核酸检测实验室空气调节机组 | VAC0710A25HW | 1 | 台 |  |
| 3 | PCR核酸检测实验室空调机组（室外机） | VAXL10024N | 1 | 台 |  |
| 4 | PCR核酸检测实验室空调机组（室外机） | VAXL12524N | 1 | 台 |  |
| 5 | 检验科微生物、HIV实验室风柜 |  | 2 | 台 |  |
| 6 | 检验科微生物、HIV实验室空调机组 | FGR-7.5/A2-N3 | 2 | 台 |  |
| 7 | 手术室净化风柜 | AHU1 | 1 | 台 |  |
| 8 | 手术室净化风柜 | AHU2 | 1 | 台 |  |
| 9 | 手术室净化风柜 | AHU3 | 1 | 台 |  |
| 10 | 手术室净化风柜 | AHU4 | 1 | 台 |  |
| 11 | 手术室净化风柜 | AHU5 | 1 | 台 |  |
| 12 | 手术室净化风柜 | AHU6 | 1 | 台 |  |
| 13 | 手术室净化风柜 | AHU7 | 1 | 台 |  |
| 14 | 手术室净化新风风柜 | PAU1 | 1 | 台 |  |
| 15 | 手术室净化风冷热泵冷热水机组 | LSQWRF130M/AN1-H1 | 2 | 台 |  |
| 16 | 手术间（含辅房、过道） | 百级 | 2 | 间 |  |
| 17 |  | 千级 | 2 | 间 |  |
| 18 |  | 万级 | 4 | 间 |  |

供应商名称（盖章）：

联系人及电话：

日期：